## Sheet1
PARAMETRU | SIMBOL | U.M. | VALOARE | Tabelul.4.1. K=f(D) |  |  |  |  | PRINCIPIUL CONSERVARII ENERGIEI
Cota nivelului maxim in lac | C0 | m | 270 | D[mm] | K[litri/sec] | Succesiunea prelucrarilor
Cota la sorbul conductei 1 | C1 | m | 260 | 50 | 8.46 | D1_fals | 400 | mm
Cota bifircatiei conductei 1 | C123 | m | 255 | 75 | 24.94 | K1_fals (calculat cu D2) | 2166 | litri/sec
Cota la capatul conductei 2 | C2 | m | 220 | 100 | 53.72 | X0 | 400 | m
Cota la capatul conductei 3 | C3 | m | 210 | 125 | 97.4 | L1Y | 5 | m
Proiectia conductei 1 pe orizontala | X0 | m | 400 | 150 | 158.4 | L1 | 400.0312 | m
Proiectia tronsonului 3.1 pe orizontala | X1 | m | 250 | 175 | 238.9 | H1 | 15 | m
Proiectia conductei 2 pe orizontala | X1+X2 | m | 500 | 200 | 341.1 | Q1_fals (calculat cu D2) | 419.4277 | litri/sec
Proiectie tronson 3.2. pe orizontala | X2+X3 | m | 850 | 225 | 467 | K2 | 2166 | litri/sec
Diametrul conductei 2 | D2 | m | 0.4 | 250 | 618.5 | H2 | 50 | m
Diametrul conductei 3 | D3 | m | 0.5 | 300 | 1006 | L2_X | 500 | m
|  |  |  | 350 | 1517 | L2_Y | 35 | m
|  |  |  | 400 | 2166 | L2 | 501.2235
|  |  |  | 450 | 2965 | Q2 | 572.3699 | litri/sec
|  |  |  | 500 | 3927 | K3 | 3927 | litri/sec
|  |  |  | 600 | 6386 | L3_1_X | 250 | m
|  |  |  | 700 | 9632 | L3_1_Y | 45 | m
|  |  |  | 750 | 11580 | L3_1 | 254.0177 | m
|  |  |  | 800 | 13750 | L3_2 | 850 | m
|  |  |  | 900 | 18830 | L3 | 1104.0177 | m
|  |  |  | 1000 | 24930 | H3 | 60 | m
|  |  |  | 1200 | 40550 | Q3 | 792.8283 | litri/sec
|  |  |  | 1400 | 61160 | Q2+Q3 | 1365.1982 | litri/sec
|  |  |  | 1600 | 87320 | K1_corect | 7050.1283 | litri/sec
|  |  |  | 1800 | 119500 | D1_corect | 622.4389 | mm
|  |  |  | 2000 | 158300 | Q1_corect (pentru D1_corect) | 1365.1982 | litri/sec
Geometria sistemului de conducte
3